REGIME DE NEUTRE TT.

Durée 1h45

# Présentation.

Le régime de neutre TT est imposé dans les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension.

Nous allons montrer dans cette activité que:

- l'interconnexion et la mise à la terre des masses sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour assurer la protection.

- La protection contre les contacts indirects n'est pas assure par le disjoncteur magneto-thermique.

# Vous avez à votre disposition.

- Maquette régime de neutre + dossier technique

- Mémotech.

- E. P. I.

- Multimètre

# On vous demande

## Rappels

- Donner la signification des lettres TT.

1 ère  lettre T : ……………………………………………………………...

……………………………………………………………..

2 ème lettre T : ……………………………………………………………...

……………………………………………………………..

- Compléter le schéma simplifié ci-contre dans le cas du régime TT

- Quelle doit être la valeur maximale de la tension de contact Uc pour que la personne ne soit pas en danger ?

## L'interconnexion et la mise à la terre sont des conditions nécessaires

Rque : le câblage se fera hors tension et la mise sous tension se fera sous la responsabilité du professeur

- Ouvrir tous les organes de coupure (Q1 à Q34) et réaliser le montage correspondant à la planche N°1 (voir dossier technique)

- Réaliser le schéma équivalent à la planche N°1 sur la page suivante.

- Mettre sous tension en fermant Q1, Q21 et Q32 et créer un défaut franc dans le récepteur R2 en fermant Id2.

- Mesurer la tension aux bornes de H2 entre les mains,

Uc12 = 		 V ==> DANGER on PAS DE DANGER.

- Etablir la liaison directe RPE2 (RPE2 = 0). (Les masses des récepteurs R1 et R2 se trouvent interconnectées et reliées à la terre).

- Créer un défaut franc dans le récepteur R2 en fermant Id2.

- Mesurer les tensions suivantes :

- aux bornes de H2 entre les deux mains.

UC12 =		V ==> DANGER ou PAS DE DANGER

- aux bornes de H2 entre la masse R2 et la terre.

UC2 =		V ==> DANGER ou PAS DE DANGER

puisque UC2 >   <UL =       volt pour le local.

Conclusion : La mise à la terre des masses est-elle une condition suffisante ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## LES DISJONCTEURS MAGNETO-THERMIQUES N'ASSURENT PAS LA PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS.

- Ouvrir tous les organes de coupure (Q1 à Q34) et réaliser le montage correspondant à la planche N°2. (Avec RB= 22 ohms, Ra = 39 ohms, Rd2 = 120 ohms) sans passer par les D.D.R. Charger le départ N°2 par une résistance de 25 ohms, 5 A (rhéostat).

- Mettre sous tension en fermant Q1, Q21 et Q32 et créer un défaut de 120 ohms dans le récepteur R2 en appuyant sur Id2.

- Mesurer les tensions entre les masses et la terre.

UC3 =	V > ou < UL = 50V ==> DANGER ou PAS DE DANCER.

UC2 =	V > ou < UL = 25V ==> DANGER ou PAS DE DANGER :

Car il y a déclenchement ou il n'y a pas déclenchement de Q32.

UC1=	V > ou < UL = 25V ==> DANGER ou PAS DE DANGER :

Car il y a déclenchement ou il n'y a pas déclenchement de Q32.

Remarques :

Bien que le circuit ait été chargé aux limites de Q32 (In = 5A = calibre de Q32), on constate que le défaut à la masse provoque ou ne provoque pas le déclenchement par les magnéto- thermiques Q32.

Bien que Q31 soit ouvert, on relève entre la masse du récepteur R1 et la terre, une tension

(UC1 = 	V > UL = 25V). Cette tension dangereuse dans le local mouille où se trouve R1 est renvoyée par l'interconnexion des masses.

- Couper Q32 et passer par le D.D.R, Q32.

- Mettre sous tension en refermant Q32 et créer le défaut de 120 ohms dans le récepteur R2 en appuyant sur Id2.

- Que se passe-t-il au niveau de Q32 donc par rapport à la tension rapportée sur la masse de R1 ?

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## L'UTILISATION DE DDR EST UNE CONDITION NECESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR ASSURER LA PROTECTION (CHOIX DU SEUIL ou SENSIBILITE)

- Ouvrir tous les organes de coupure (Q1 à Q34) et réaliser le montage correspondant à la planche N°3. (RB  = 22 ohms, Rd3 = 270 Ohms, RA = 120 ohms).

- Ajuster sous la responsabilité du professeur les seuils du dispositif différentiel associé à Q1 à  In = 1 A et t = 0,25 s.

- Mettre sous tension en fermant Q1, Q22 et Q33 et créer un défaut dans le récepteur R3 en appuyant sur Id3.

- Mesurer :

- UC3 =		V > ou < UL du local3 = 	    V ==> DANGER ou PAS DE DANGER,

- UC2 =		V > ou < UL du local2 =	    V ==> DANGER ou PAS DE DANGER,

- UC1 =		V > ou < UL du local1 =	    V ==> DANGER ou PAS DE DANGER.

- Ouvrir Q1 et régler toujours sous la responsabilité du professeur le différentiel de Q1 à :

UL mini

In de Q1 < ou = ----------------  soit In de Q1 < ou = 	A et t = 0,25s

RA

on fixera la valeur de In de Q1 à		A.

- Fermer Q1et créer le défaut en appuyant sur Id3.

- Que se passe-t-il au niveau de Q1 (DECLENCHEMENT ou PAS DECLENCHEMENT) Préciser en cas de déclenchement de Q1 Si la protection est assurée dans tous les locaux ?

Conclusion :

Pour une valeur de RA donnée (elle ne peut être choisie mais éventuellement améliorée), on doit avoir dans une installation :

In le plus grand  <  ou =    -----------------------------------------------------