## INDEX

INDEX	1

1-Introduction	2

2-Choix d’un démarreur	2

3-Le démarrage direct	3

4-Démarrage étoile triangle	4

5-Démarrage statorique	5

6-Tension réduite par auto-transformateur	6

7-Démarrage rotorique	7

8-Les démarreur électroniques	7

9-Tableau récapitulatif	9

## 1-Introduction

Lors de la mise sous tension d'un moteur asynchrone, celui-ci provoque un fort appel de courant qui peut provoquer des chutes de tension importantes dans une installation électrique. Pour ces raisons en autres, il faut parfois effectuer un démarrage différent du démarrage direct.

Il est donc logique de limiter le courant pendant le démarrage à une valeur acceptable. Mais si l'on limite le courant, on limite du fait la tension (dans certain cas seulement).

Remarque: Cette étude ne tient pas compte des possibilités offertes par les variateurs électroniques de fréquence.

## 2-Choix d’un démarreur

Le choix est guidé par des critères économiques et techniques qui sont :

- les caractéristiques mécaniques,

- les performances recherchées,

- la nature du réseau d’alimentation électrique

- l’utilisation du moteur existant dans le cas d’un rééquipement,

- la politique de maintenance de l’entreprise

- le coût de l’équipement.

Le choix d’un démarreur sera lié :

- au type d’utilisation : souplesse au démarrage,

- à la nature de la charge à entraîner

- au type de moteur asynchrone

- à la puissance de la machine

- à la puissance de la ligne électrique

- à la gamme de vitesse requise pour l’application.

Dans la suite de ce chapitre, nous exposerons et comparerons les différents types de démarreur.

## 3-Le démarrage direct

C'est le mode de démarrage le plus simple. Le moteur démarre sur ses caractéristiques "naturelles". Au démarrage, le moteur se compose comme un transformateur dont le secondaire (rotor) est presque en court-circuit, d'où la pointe de courant au démarrage.

Ce type de démarrage est réservé aux moteurs de faible puissance devant celle du réseau, ne nécessitant pas une mise en vitesse progressive. Le couple est énergique, l’appel de courant est important (5 à 8 fois le courant nominal).

Malgré les avantages qu'il présente (simplicité de l'appareillage, démarrage rapide, coût faible), le démarrage direct convient dans les cas ou :

- La puissance du moteur est faible par rapport à la puissance du réseau (dimension du câble)

- La machine à entraîner ne nécessité pas de mise en rotation progressive et peut accepter une mise en rotation rapide

- Le couple de démarrage doit être élevé

Ce démarrage ne convient pas si

- Le réseau ne peut accepter de chute de tension

- La machine entraînée ne peut accepter les à-coups mécaniques brutaux

- Le confort et la sécurité des usagers sont mis en cause (escalier mécanique)

## 4-Démarrage étoile triangle

Ce mode de démarrage n'est utilisable si les deux extrémités de chaque enroulement sont accessibles. De plus, il faut que le moteur soit compatible avec un couplage final triangle.

Lors du couplage étoile, chaque enroulement est alimenté sous une tension 3 fois plus faible, de ce fait, le courant et le couple sont divisés par 3.

Lorsque les caractéristiques courant ou couple sont admissibles, on passe au couplage triangle. Le passage du couplage étoile au couplage triangle n'étant pas instantané, le courant est coupé pendant 30 à 50 ms environ. Cette coupure du courant provoque une démagnétisation du circuit magnétique. Lors de la fermeture du contacteur triangle, une pointe de courant réapparaît brève mais importante (magnétisation du moteur).

## 5-Démarrage statorique

Ce type de démarrage a des caractéristiques comparables au démarrage étoile  triangle Il n’y a pas de coupure de l’alimentation du moteur entre les deux temps de démarrage.

Ce dernier démarreur peut être associé au dispositif de démarrage étoile-triangle. On démarre en étoile, puis on passe en couplage triangle avec les résistances, et enfin on termine en couplage triangle direct.

Pour les moteurs de grosse puissance, les résistances sont remplacées par un démarreur à résistances électrolytiques. Des barres sont plongées progressivement dans une cuve remplie de liquide. Au fur et à mesure que les barres plongent, la résistance diminue progressivement, et en fin de démarrage, on court-circuite les résistances.

## 6-Tension réduite par auto-transformateur

Dans le démarrage par autotransformateur, on effectue le même type que le démarrage étoile triangle (on a en plus le choix du rapport des tensions en choisissant le rapport de transformation) mais les phénomènes transitoires du démarrage étoile triangle (pointe de courant au passage triangle, ne vont plus exister car le courant n'est jamais coupé).

Dans un premier temps, on démarre le moteur sur un autotransformateur couplé en étoile. De ce fait, le moteur est alimenté sous une tension réduite réglable. Avant de passer en pleine tension, on ouvre le couplage étoile de l'autotransformateur, ce qui met en place des inductances sur chaque ligne limitant un peu la pointe et presque aussitôt, on court-circuite ces inductances pour coupler le moteur directement au réseau.

Id = 1,7 à 4 In

Cd = 0,5 à 0,85 Cn

Ce mode de démarrage est surtout utilisé pour les fortes puissances (> 100 kW) et conduit à coût de l’installation relativement élevé, surtout pour la conception de l'autotransformateur.

## 7-Démarrage rotorique

Dans tous les démarreurs précédents, nous n'avons utilisé que des moteurs à cage d'écureuil. Pour ce démarreur, nous avons besoin d'avoir accès au conducteur rotorique. Le fait de rajouter des résistances au rotor provoque une limitation de la pointe de courant au démarrage. En plus, il a l'avantage, si les résistances sont bien choisit, de démarrer avec le couple maximal du moteur.

## 8-Les démarreurs électroniques

Ils permettent un démarrage progressif des moteurs, ils remplacent les démarreurs à technologie électromagnétique cité dans les précédents paragraphes.

- constitution :

Les démarreurs sont constitués d’un gradateur triphasée à angle de phase

## 9-Tableau récapitulatif

|  | Démarrage direct | Démarrage étoile triangle | Démarrage statorique | Démarrage par auto transformateur | Démarrage rotorique | Démarreur électronique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant de démarrage | 100% | 33% | 50% | 40/65/80% | 70% | 150 à 750% |
| Surcharge en ligne | 4 à 8 In | 1.3 à 1.6 In | 4.5 In | 1.7 à 4 In | <2.5 In |  |
| Couple en % de Cd | 100% | 33% | 50% | 40/65/80% |  | 10 à50% (50 à 100% en 100ms) |
| Couple initiale au démarrage | 0.6à 1.5 Cn | 0.2 à 0.5 Cn | 0.6 à 0.85 Cn | 0.4 à 0.85 Cn | 0.4 à 0.85 Cn | <2.5 Cn |
| commande | T.O.R | T.O.R | 1 cran fixe | 3 crans fixe | De 1 à 5 crans | électroniques |
| avantages | - démarreur simple et économique -couple au démarrage important | -économiques -bon rapport couple/courant | -possibilités de réglages des valeurs au démarrage - | -bon rapport couple/courant - possibilités de réglages des valeurs au démarrage | -très bon rapport couple/courant -possibilité de réglage des valeurs au démarrage | -Démarrage sans à coup -montée progressive en vitesse -limitation de l’appel de courant au démarrage |
| inconvénients | -pointe de courant très importante -démarrage brutal | -couple de démarrage faible -coupure d’alimentation au changement de couplage -moteur 6 bornes | -faible réduction de la pointe de courant au démarrage -nécessite des résistances volumineuses | -nécessite un auto transformateur onéreux -présente des risques de réseau perturbé | -moteur à bague plus onéreux | -prix |

# Text boxes

Ordre de marche

Temporisation

Ouverture de KM2

Ordre d’arrêt

00

10

20

30

KM2

KM1

KM1

KM1

KM3

KM2

KM1

KM1

KM2

KM1

20

KM1

10

00

KM3

Ouverture d’arrêt

Temporisation

Ordre de marche

KM1

20

30

10

00

Ordre d’arrêt

Temporisation 2

Temporisation 1

Ordre de marche

I

C

I(

IY

C(

CY

N

N

t

t

t

0

0

0

Un

U stator

180°

(

U rampe

U rampe

max

- Principe de fonctionnement :

- La tension du réseau d’alimentation est appliquée progressivement au stator du moteur.

- La variation de la tension statorique est obtenue par la variation continue de l’angle ( de retard à l’amorçage des thyristors du gradateur.

- La consigne de démarrage permet de régler la pente d’un signal en forme de « rampe ». Cette consigne est étalonnée en secondes.

- A la fin du démarrage, le stator du moteur est sous tension  nominale, les thyristors sont alors en pleine conduction.

- Le phénomène inverse se produit lors d’un arrêt progressif contrôlé. La consigne de décélération permet de faire évoluer l’angle ( des thyristors de 0° à 180° donc Umoteur de Un à 0

- Pour une charge donnée, le réglage de la pente permet de faire varier la durée de démarrage, donc le temps de mise en vitesse progressive de l’association moteur+charge

td