# Fonction alimenter : les onduleurs (ou ASI : Alimentation Sans Interruption)

1. - Qu’est-ce qu’un onduleur ?

Un onduleur est un appareil installé entre le réseau d’alimentation et un réseau d’utilisation alimentant des équipements, de façon à les protéger des perturbations survenant sur le réseau d’alimentation.

L’onduleur fournit à ces équipements un courant épuré de ces altérations et peut même, s’il dispose d’une autonomie, suppléer l’alimentation en cas de défaillance du réseau

Note :

On désigne aussi ce type d’alimentation par ASI (Alimentation Sans Interruption). Ce terme désigne en fait l’ensemble du système d’alimentation sans coupure, dont l’onduleur proprement dit constitue une partie (voir figure ci-dessous).

1.1. - Fonctionnement général

A compléter en utilisant la liste de mots suivants : onduleur ; redresseur chargeur ; alternative ; continue ; batterie d’accumulateurs ; continu ; coupure.

L’alimentation Sans Interruption comprend dans un même boîtier :

- un                          qui transforme l’énergie                du réseau en courant            destiné :

- à la batterie pour assurer sa charge,

- à l’onduleur comme source d’énergie principale ;

- une                              au plomb étanche qui sert de réservoir d’énergie pour alimenter l’onduleur pendant une                 du réseau ;

- un            qui transforme l’énergie              délivrée par le redresseur chargeur ou par la batterie en énergie                 destinée à alimenter l’utilisation.

1.2. - Séquences principales de fonctionnement

| 1.2.1. - Fonctionnement normal (figure 1) Le réseau public ou privé de distribution alimente le redresseur chargeur. Celui-ci délivre une tension continue filtrée et régulée destinée à constituer la source d’énergie de l’onduleur et à maintenir la batterie chargée pour qu’elle soit toujours prête à faire face à une coupure du réseau (ex: 2,3V par élément batterie). Cette tension continue est ensuite retransformée en tension alternative par l’onduleur, lequel alimente en permanence l’utilisation. | Figure 1 – Fonctionnement normal |
| --- | --- |
| 1.2.2. – Coupure du réseau (figure 2) Vous devez préciser en rouge la circulation des courants. Le redresseur chargeur n’est plus alimenté, l’onduleur prend sa source d’énergie dans la batterie. La batterie se décharge jusqu’à la valeur de fin de décharge (ex: 1,7V par élément batterie) ce qui provoque l’arrêt de l’onduleur. Aucune perturbation n’apparaît sur l’utilisation jusqu’à la fin de cette autonomie batterie (10, 40, 75 minutes). | Figure 2 – Coupure du réseau |

| 1.2.3. – Retour du réseau (figure 3) Vous devez préciser en rouge la circulation des courants. Le redresseur chargeur se remet en marche automatiquement . Il alimente à nouveau l’onduleur normalement et fournit en plus le courant de recharge de la batterie. Si le retour du réseau est intervenu avant que la fin de l’autonomie batterie ait été atteinte, l’onduleur a continué de fonctionner normalement et aucune perturbation n’a affecté l’utilisation. Si la fin d’autonomie batterie a été atteinte, l’onduleur s’est arrêté. | Figure 3 – Retour du réseau |
| --- | --- |

1.3. – Différents types de technologie

Deux technologies sont couramment utilisées :

- la technologie off-line et

- la technologie on-line.

| 1.3.1. – La technologie off-line (ou stand-by) (figure 4) Elle est employée pour des applications ne dépassant pas quelques kVA. En fonctionnement normal, l’utilisation est alimentée par le réseau. En cas de perte du réseau ou lorsque la tension sort des tolérances prévues, l’utilisation est transférée sur l’onduleur. Cette commutation provoque une coupure de 2 à 10 ms. Elle convient aux applications de l’informatique multipostes en environnement bureautique. | Figure 4 – Technologie off-line |
| --- | --- |

1.3.2. – La technologie on-line (figure 5)

En fonctionnement normal, l’alimentation est délivrée en permanence par l’onduleur sans solliciter la batterie. C’est le cas par exemple des onduleurs Comet, Galaxy de la marque MGE-UPS. Ils assurent la continuité (pas de délais de commutation) et la qualité (régulation de tension et de fréquence) de l’alimentation pour des charges sensibles de quelques centaines à plusieurs milliers de kVA.

Plusieurs ASI peuvent être mises en parallèle pour obtenir plus de puissance ou pour créer une redondance.

En cas de surcharges, l’utilisation est alimentée par le contacteur statique (voir fig. 5) à partir du réseau 2 (qui peut être confondu avec le réseau 1).

La maintenance est assurée sans coupure via un by-pass de maintenance.

Figure 5 – Technologie on-line [schéma de principe d’une alimentation sans interruption (ASI) on-line]

1.4. – Choix d’un onduleur (d’après Merlin Gérin)

Le choix d’un onduleur sera fait en fonction des paramètres suivants : puissance ; tensions en amont et en aval de l’onduleur ; durée d’autonomie souhaitée ; fréquences du réseau amont et de l’utilisation ; niveau de disponibilité nécessaire.

Les calculs sont à compléter.

Exemple de calcul de la puissance

La puissance de l’onduleur s’ajuste en prenant en compte les pointes de démarrage, les extensions possibles et la capacité de surcharge de l’onduleur lui-même.

Choix d’un onduleur Galaxy (technologie on-line) correspondant au schéma ci-dessous :

Hypothèses :

- le départ n° 4 provoque à la mise sous tension un appel de courant de 4 In pendant 200 ms et est mis sous tension au moins une fois par jour ; la pointe correspondra donc à une puissance supplémentaire de : 3 X 20 kVA = 60 kVA ;

- les autres départs ne provoquent pas d’appel de courant, le facteur de puissance est supposé déjà pris en compte ;

- les besoins futurs prévisibles sont de 20 % supplémentaires.

Puissance d’utilisation en régime permanent : P =    +    +    + 20 +    =     kVA.

Compte tenu des extensions : P =     X     =     kVA.

Par ailleurs; il faut passer les pointes qui peuvent atteindre durant 200 ms : P =     + ( 3 X    ) =      kVA

La puissance nécessaire pour répondre aux exigences futures est donc de 252 kVA.

Si la capacité de surcharge de l’onduleur est de 1,5, la puissance de l’onduleur doit donc être supérieure à     /1,5 soit     kVA et une puissance nominale de     kVA convient.

( document technique : Galaxy TM (onduleurs triphasés de 40 à 4 800 kVA)

1.5. – Configuration classique d’une installation avec onduleur

| 1. transformateur adaptateur de tension vers le réseau amont | 5. onduleur |
| --- | --- |
| 2. inverseur de source | 6. contacteur statique |
| 3. redresseur chargeur | 7. transformateur adaptateur pour réseau aval spécifique |
| 4. batteries (autonomies usuelles : 10, 15, 30 mn ou plusieurs heures) | 8. départs |

1.6. – Recherche de caractéristiques

Pour l’onduleur Galaxy dont la puissance nominale a été déterminée en 1.4. , préciser les valeurs :

- des tensions en amont et en aval de l’onduleur ;

- de la durée d’autonomie de la batterie ;

- des fréquences du réseau amont et de l’utilisation .

Correction

1.1. - Fonctionnement général (texte complété)

L’alimentation Sans Interruption comprend dans un même boîtier :

- un redresseur chargeur qui transforme l’énergie alternative du réseau en courant continu destiné :

- à la batterie pour assurer sa charge,

- à l’onduleur comme source d’énergie principale ;

- une batterie d’accumulateurs au plomb étanche qui sert de réservoir d’énergie pour alimenter l’onduleur pendant une coupure du réseau ;

- un onduleur qui transforme l’énergie continue délivrée par le redresseur chargeur ou par la batterie en énergie alternative destinée à alimenter l’utilisation.

| 1.2.2. – Coupure du réseau (figure 2) | Figure 2 – Coupure du réseau |
| --- | --- |

| 1.2.3. – Retour du réseau (figure 3) | Figure 3 – Retour du réseau |
| --- | --- |

1.4. – Choix d’un onduleur (d’après Merlin Gérin)

Puissance d’utilisation en régime permanent : P = 80 + 10 + 20 + 20 + 30 = 160 kVA.

Compte tenu des extensions : P = 160 X 1,2 = 192 kVA.

Par ailleurs; il faut passer les pointes qui peuvent atteindre durant 200 ms : P = 192 + ( 3 X 20 ) = 252 kVA

La puissance nécessaire pour répondre aux exigences futures est donc de 252 kVA.

Si la capacité de surcharge de l’onduleur est de 1,5, la puissance de l’onduleur doit donc être supérieure à 252/1,5 soit 168 kVA et une puissance nominale de 200 kVA convient.

1.6. – Recherche de caractéristiques

entrée

tension réseau 1 : 380 V ou 400 V ou 415 V ( 10 % triphasé

tension réseau 2 : 380 V ou 400 V ou 415 V ( 10 % triphasé + neutre

fréquence : 50 ou 60 Hz ( 5 %

batterie autonomie : 10 ou 15 mn (autres valeurs sur demande)

sortie

tension en régime permanent : 380 V ou 400 V ou 415 V ( 0,5 %

fréquence : 50 ou 60 Hz ( 0,5 Hz